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1. Назначение
1.1. Контроллер концентратор данных мониторинга энергоносителей КК-8 предназначен для сбора информации с контроллеров КВ-х.
1.2. Контроллер КК-8  применяется в составе автоматизированных систем учёта неэлектрических энергоносителей для сбора и усреднения данных, которые необходимы для расчётов расхода энергоносителей.
1.3. Контроллер КК-8 предназначен для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.
Рабочие условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от минус  20  до  плюс  45 С
· относительная влажность воздуха до 90% при 30 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С
· относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

1.4. Контроллер КК-8 выпускается предприятием-изготовителем в опломбированном виде и пригоден к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.   Параметризация контроллера осуществляется при конфигурировании автоматизированной системы учёта энергоносителей администратором системы.
1.5. Контроллер КК-8 предназначен для длительной работы без специального обслуживания.

2. Технические характеристики
Напряжение цепи питания ………………….. ……………………..12В±2,4В
Потребляемая мощность (не более)………………………………...1Вт
Объём внутренней флэш-памяти ……………………………………32Мбит
Встроенная батарея  …………………………………………………. 2700 mA/h
Количество каналов учёта…………………………………………….24
Объём учётной информации……………………………2880 значений на канал  
Протокол обмена информацией……………………………….. MODBUS RTU


3. Указание мер безопасности
3.1. При монтаже и эксплуатации контроллера КК-8 следует соблюдать требования, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер КК-8 относится к устройствам с двойной изоляцией класса II по ГОСТ 26104.

4. Комплектность поставки

Контроллер КК-8  ……………………………………….1шт.
Программное обеспечение 
КК-8(на  встроенном чипе т. PIC24F16KA102)……...1компл.
Паспорт…………………………………………………...1экз.

5. Маркировка

На лицевой панели контроллера КК-8 нанесено:
-логотип изготовителя,
- исполнение контроллера КК-8
- номинальное напряжение питания,
- потребляемая мощность (предельное значение),
- количество каналов,
- объем встроенной флэш-памяти,
- испытательное напряжение – 2кВ,
- обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.
На панелях, расположенных возле клеммников нанесены обозначения входных и выходных цепей.

6. Правила транспортирования и хранении

6.1. Контроллер КК-8 должен транспортироваться в таре, исключающей механические повреждения его корпуса.
6.2. Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;
· относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу контроллера КК-8 в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в паспорте.
Гарантийный срок работы – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки контроллера потребителю.
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