Контроллер учёта неэлектрических энергоносителей КВ-х

Паспорт

23939240.010 – 18 ПС.1

- Назначение

  - Контроллер учёта неэлектрических энергоносителей  КВ-х предназначен для преобразования в цифровую форму и усреднения на промежутке времени 1мин. сигналов 0…5мА,  0…20мА, 4…20мА, снимаемых с первичных преобразователей измеряемых  параметров энергоносителей.

  - Контроллер КВ-х  применяется в составе автоматизированных систем учёта неэлектрических энергоносителей для сбора и усреднения данных, которые необходимы для расчётов расхода энергоносителей.

  - Структура обозначений модификаций контроллера КВ-х

КВ-1 – контроллер  учёта неэлектрических энергоносителей одноканальный.

КВ-3 – контроллер  учёта неэлектрических энергоносителей трёхканальный.

  - Контроллер КВ-х предназначен для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус  20  до  плюс  45 С

- относительная влажность воздуха до 90% при 30 С

- атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С

- относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С

- атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

  - Контроллер КВ-х выпускается предприятием-изготовителем в опломбированном виде и пригоден к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.   Параметризация контроллера осуществляется при конфигурировании автоматизированной системы учёта энергоносителей администратором системы.

  - Контроллер КВ-х предназначен для длительной работы без специального обслуживания.

- Технические характеристики

Напряжение цепи питания ………………….. ……………………..12В±2,4В

Потребляемая мощность (не более)………………………………...1Вт

Период опроса значений измеряемого параметра………………….0,5с

Период усреднения значений измеряемого параметра…………….1мин

- Указание мер безопасности

  - При монтаже и эксплуатации контроллера КВ-х следует соблюдать требования, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер КВ-х относится к устройствам с двойной изоляцией класса II по ГОСТ 26104.

- Комплектность поставки

Контроллер КВ-х  ….. ……………………………….1шт.

Программное обеспечение 
КВ-х (на  встроенных чипах т.76E003AT20)……...1компл.

Паспорт………………………………………………..1экз.

- Маркировка

На лицевой панели контроллера КВ-х нанесено:

-логотип изготовителя,

- исполнение контроллера (КВ-1 или КВ-3),
- номинальное напряжение питания,

- потребляемая мощность (предельное значение),

- допустимые значения входных токовых сигналов,

- испытательное напряжение – 2кВ,

- обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.

На панелях, расположенных возле клеммников нанесены обозначения входных и выходных цепей.

- Правила транспортирования и хранении

  - Контроллер КВ-х должен транспортироваться в таре, исключающей механические повреждения его корпуса.

  - Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;

- относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу контроллера КВ-х в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в паспорте.

Гарантийный срок работы – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки контроллера потребителю.

- Изготовитель МХК «Облік», г. Днепр, т. 0562-32-05-51, +38067 5654871,  +38067 5659627