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1. Назначение
1.1. Контроллер учёта неэлектрических энергоносителей  КВ-х предназначен для преобразования в цифровую форму и усреднения на промежутке времени 1мин. сигналов 0…5мА,  0…20мА, 4…20мА, снимаемых с первичных преобразователей измеряемых  параметров энергоносителей. 
1.2. Контроллер КВ-х  применяется в составе автоматизированных систем учёта неэлектрических энергоносителей для сбора и усреднения данных, которые необходимы для расчётов расхода энергоносителей.
1.3. Структура обозначений модификаций контроллера КВ-х 

КВ-1 – контроллер  учёта неэлектрических энергоносителей одноканальный.
КВ-3 – контроллер  учёта неэлектрических энергоносителей трёхканальный.

1.4. Контроллер КВ-х предназначен для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.
Рабочие условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от минус  20  до  плюс  45 С
· относительная влажность воздуха до 90% при 30 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С
· относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

1.5. Контроллер КВ-х выпускается предприятием-изготовителем в опломбированном виде и пригоден к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.   Параметризация контроллера осуществляется при конфигурировании автоматизированной системы учёта энергоносителей администратором системы.
1.6. Контроллер КВ-х предназначен для длительной работы без специального обслуживания.

2. Технические характеристики
Напряжение цепи питания ………………….. ……………………..12В±2,4В
Потребляемая мощность (не более)………………………………...1Вт
Период опроса значений измеряемого параметра………………….0,5с
Период усреднения значений измеряемого параметра…………….1мин

3. Указание мер безопасности

3.1. При монтаже и эксплуатации контроллера КВ-х следует соблюдать требования, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер КВ-х относится к устройствам с двойной изоляцией класса II по ГОСТ 26104.

4. Комплектность поставки

Контроллер КВ-х  ….. ……………………………….1шт.
Программное обеспечение 
КВ-х (на  встроенных чипах т.76E003AT20)……...1компл.
Паспорт………………………………………………..1экз.

5. Маркировка

На лицевой панели контроллера КВ-х нанесено:
-логотип изготовителя,
- исполнение контроллера (КВ-1 или КВ-3),
- номинальное напряжение питания,
- потребляемая мощность (предельное значение),
- допустимые значения входных токовых сигналов,
- испытательное напряжение – 2кВ,
- обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.
На панелях, расположенных возле клеммников нанесены обозначения входных и выходных цепей.

6. Правила транспортирования и хранении

6.1. Контроллер КВ-х должен транспортироваться в таре, исключающей механические повреждения его корпуса.
6.2. Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;
· относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

7. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует безотказную работу контроллера КВ-х в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в паспорте.
Гарантийный срок работы – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки контроллера потребителю.
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