[bookmark: _GoBack]Тарификатор (сумматор) электронный  многофункциональный  ОБЛIК-Т20
Паспорт 
23939240.030 – 18 ПС.1

[bookmark: _Toc440865107]1  Назначение
1.1  Тарификаторы  электронные  многофункциональные  ОБЛIК-Т20  (в  дальнейшем тарификаторы)  предназначены для использования  в  качестве  устройств сбора, обработки, накопления  и  хранения информации, передаваемой числоимпульсным кодом.
1.2  Область применения тарификаторов.
Тарификаторы применяются для автоматизированного учета электроэнергии и неэлектрических энергоносителей, на промышленных предприятиях, в коммунальном и сельском хозяйстве.  
1.3  Тарификаторы предназначены для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.
Рабочие условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от минус  10  до  плюс  45 С
· относительная влажность воздуха до 90% при 30 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С
· относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)
1.4 Тарификаторы выпускаются предприятием-изготовителем как  законченное  изделие и пригодны к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.  Параметризация  тарификатора  осуществляется  Изготовителем,  а  также может  осуществляться  при  установке  тарификатора  организацией,  которая  приобрела  соответствующее  программное  обеспечение  и  обладает  необходимыми  полномочиями.
Тарификаторы предназначены для длительной работы без обслуживания.  
2  Технические характеристики
2.1  Основные параметры и размеры  приведены  в  таблице  2.1.

Таблица 2.1
	Наименование  параметра
	Значение  параметра

	Пределы допустимой абсолютной погрешности регистрации импульсов от внешних источников, имп.
	Не более 1 имп. на 10000 имп. поступивших на вход

	Пределы абсолютной допустимой  погрешности встроенного  таймера,  сек/сутки
	5

	Количество временных тарифов, не более
	4

	Количество тарифных зон в течение суток, не более
	30

	Количество тарифных сеток по месяцам, не более
	12

	Количество телеметрических (импульсных) входных каналов
	20

	Скорость информационного обмена по интерфейсу RS 232, бод
	9600

	Скорость информационного обмена по интерфейсу RS 485, бод
	50…57600

	Напряжение цепи  питания 50 Гц, В
	
	+44
-44
	

	
	220
	
	

	
	
	
	

	Потребляемая  мощность от цепи  питания, не более, ВА
	6,5

	Длительность периода сохранения информации при отсутствии питания, лет
	10

	Габаритные размеры, мм
	238  216  93

	Масса, не более, кг
	2,5




2.2  Параметры телеметрических  (импульсных)  цепей  приведены  в  таблице  2.2 
Таблица 2.2
	Наименование  параметра
	Значение  параметра

	Напряжение входных цепей,  В
	 12  1

	Номинальный ток входных цепей,  мА
	10  3



2.3 Функции тарификатора
2.3.1 Тарификатор  принимает  импульсные электрические сигналы  от  приборов, оборудованных  импульсными  преобразователями,  и  формирует  массивы  данных,  необходимых  для  проведения  расчётов  за  электроэнергию или неэлектрические энергоносители  по  многозонному  или  однозонному  тарифам.  Массивы  данных  передаются  по  интерфейсам  RS 232,  RS 485  в  ПЭВМ.
2.3.2  Тарификатор по каждому  каналу учёта:
2.3.2.1 Формирует график энергопотребления.   Период  интервала регистрации одинаков для всех каналов, выбирается  из ряда: 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут и вводится  в  программу  при  параметризации  тарификатора.
2.3.4.2 Учитывает  количество поступивших  импульсов  по тарифным  зонам:
· за текущие учётные периоды: сутки, месяц;
· за прошедшие учётные периоды: трое суток, два месяца;.
· нарастающим итогом.
Примечания. 
1  Тарифная зона представляет собой  отдельные непересекающиеся временные  интервалы в пределах суток,  имеющие одинаковые тарифы на электроэнергию.  
2  Количество используемых тарифных зон определяется в конкретных случаях в зависимости от принятой системы тарифов:
· при однозонном тарифе – любая из 4-х зон
· при многозонном тарифе – любое количество зон (не более 4-х)
3  Границы действия временных тарифных интервалов в пределах суток для каждой тарифной зоны свободно программируются при параметризации.
4 Общее количество временных тарифных интервалов в течение суток для всех тарифных зон – не более 30.
5 Границы временных тарифных интервалов при сезонных изменениях  («зима»,  «лето») многозонного тарифа в течение календарного года свободно программируются при параметризации.
2.3.5  Тарификатор снабжен автономно функционирующими часами, которые ведут  учёт реального времени (часы, минуты, секунды),  даты (год, месяц, день). При выключении напряжения питания  тарификатора часы работают от  внутреннего  элемента  питания  на протяжении 10 лет.  Часы тарификатора автоматически переводятся в соответствии с сезонными изменениями отсчета времени.  Даты сезонных изменений, а также годовой график тарифных зон записываются в электрически программируемую не разрушающуюся память тарификатора при его параметризации.
2.3.6 Тарификатор накапливает во внутренних энергонезависимых регистрах данные по каждому из 20 телеметрических входных каналов, при этом, в каждом канале   суммируется  количество  импульсов раздельно  по  каждой  тарифной  зоне.  
Параметры, регистрируемые по каждому из 20 импульсных каналов,  приведены  в  таблице  


	Наименование параметра
	Период интеграции

	1  Количество импульсов по тарифным зонам 1, 2, 3, 4  за текущий учетный период: сутки, месяц
(Информация выводится по интерфейсам в ПЭВМ, а также на ЖКИ )
	1 Нарастающим итогом с момента параметризации изготовителем
2 С начала текущих суток
3 С начала текущего месяца

	2 Расход электроэнергии (энергоносителя) в именованных величинах, с учётом  пересчётных коэффициентов, по тарифным зонам 1, 2, 3, 4 за текущий учётный период: сутки, месяц.

	1 Нарастающим итогом с момента параметризации изготовителем.
2 С начала текущих суток
3 С начала текущего месяца

	3  Количество импульсов по тарифным зонам  1, 2, 3, 4 за прошедший учетный период: сутки, месяц
(Информация выводится по интерфейсам в ПЭВМ, а также на ЖКИ )
	1 Раздельно за каждые из 3-х суток, предшествующих текущим.
2 Раздельно за каждые 2 месяца, предшествующие текущему.

	4 Расход электроэнергии (энергоносителя) в именованных величинах с учётом пересчётных коэффициентов, по тарифным зонам 1, 2, 3, 4 за прошедший учётный период: сутки, месяц.

	1 Раздельно за каждые из 3-х суток, предшествующих текущим.
2 Раздельно за каждые 2 месяца, предшествующие текущему.

	5  Интервал  регистрации  графика   (вводится в программу при параметризации тарификатора) 
	Выбирается из ряда:
1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут



2.4  Время установления рабочего режима – не более одной минуты.
2.5  Режим работы – непрерывный.
2.6 Средняя  наработка  на  отказ  в  рабочих  условиях  применения  35000  часов.
2.7  Срок  службы  тарификатора  не  менее  24 лет.


3  Комплектность поставки
3.1  Тарификатор – 1 шт.
3.2  Паспорт – 1 экз.
3.3  Комплект программного обеспечения для считывания показаний и параметризации тарификатора (по отдельному  заказу) – 1 компл.
3.4  Упаковочная коробка – 1 шт.
[bookmark: _Toc440865114]4  Маркировка
4.1 На лицевой панели тарификатора  приведены:
· условное обозначение типа тарификатора;
· номер тарификатора по нумерации предприятия-изготовителя;
· дата изготовления;
· номинальное напряжение;
· номинальная частота энергосети;
· испытательное напряжение;
· обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.
4.2  Кроме того, на лицевой панели нанесено наименование «Тарификатор электронный» и фирменный знак предприятия-изготовителя.
[bookmark: _Toc440865116]5  Правила транспортирования и хранения
5.1  Тарификаторы должны транспортироваться в упаковке изготовителя в закрытом транспорте любого типа. При транспортировании самолетом ящики с тарификаторами должны быть размещены в герметизированных отапливаемых отсеках.
5.2  Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;
· относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).
Тарификаторы должны храниться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40С и относительной влажности 80 % при температуре 25С.



[image: ]Габаритные,  установочные  размеры  и  масса  тарификатора   ОБЛIК- Т20.
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